## A. GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
Stavka | Opis stavke | J.m. |  | Količina | Jedinična | Ukupno kn
Cijena
Quantità
A. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
Uređenje pedijatrijske ambulante
UVODNE NAPOMENE
1. | Svaki ponuditelj je obvezan prije podnošenja ponude pregledati prostor i dati svoje mišljenje na ovaj troškovnik, te prije podnošenja ponude razjasniti sve možebitno nejasne stavke.
2. | Obračun po stvarno izvedenim količinama, po jediničnim cijenama iz Ponude
3. | Svi radovi koji nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom ugovaraju se naknadno po prethodno datoj ponudi Investitoru i po prihvaćanju iste.
1 | RUŠENJE I DEMONTAŽA
1.1 | Demontaža postojećih sanitarija i sanitarne opreme, tj.njihov odvoz u dogovoru s investitorom
obračun po kom.
| wc školjka | kom. |  | 2 |  | 0
| vodokotlić | kom. |  | 2 |  | 0
| umivaonik | kom. |  | 2 |  | 0
1.2 | Demontaža postojećih jednokrilnih, zaokretnih vratnih krila i dovratnika, odnos i odvoz (unutarnja stolarija). Čuvanje zbog kasnije ugradbe nekih elemenata.
| Obračun po kom. | kom. |  | 7 |  | 0
1.3 | Demontaža, postojećih kliznih vratiju (uključivo s pripadajućim kazetama) s odnosom i odvozom na gradilišno odlagalište.Čuvanje zbog kasnije ugradbe nekih elemenata.
| obračun po kom. | kom. |  | 6 |  | 0
1.4 | Demontaža vanjske pvc stolarije ulaznog vjetrobrana. Stavka se odnosi na ulazna jednokrilna vrata s fiksnim uzsvjetlom. Veličina: 180x240 cm.
| obračun po kom. | kom. |  | 1 |  | 0
1.5 | Pažljiva demontaža i pohrana (zbog kasnije ponovne montaže-ugradbe) fiksnih ostakljenih elemenata-nadsvjetala, vel: 100x50,110x50 i 70x50cm.
| obračun po kom. | kom. |  | 6 |  | 0
1.6 | Pažljivo rušenje unutarnjih pregradnih suhomontažnih gipsanih zidova s podkonstrukcijom prosječne debljine oko 14cm, uključivo s odnosom šute na gradilišno odlagalište. Visina zidova 2,65m do spuštenog Armstrong stropa. Visina prostora 2,90m.Obratiti pažnju na dijelove zidova koji se zadržavaju u prostoru!
| obračun po m2 | m2 |  | 66 |  | 0
1.7 | Pažljivo skidanje podne keramike s podlogom (oko 2-3cm) do čvrste podloge uz odnos do gradilišnog odlagališta.
0
| obračun po m2 | m2 |  | 20.55 |  | 0
1.8 | Pažljivo rušenje unutarnje obloge AB zida od gipsane ploče s podkonstrukcijom prosječne debljine oko10cm, uključivo s odnosom šute na gradilišno odlagalište. Visina obloge 1,78m.
| obračun po m2 | m2 |  | 11.05 |  | 0
1.9 | Pažljiva izrada otvora za nova vrata u postojećim gipsanim pregradnim zidovima (3 pozicije)
0
| obračun po m2 | m2 |  | 4.5 |  | 0
1.10 | Pažljiva demontaža postojećeg gipsanog spuštenog stropa tipa Armstrong (elementi 60x60cm). Pohrana elemenata zbog kasnije ponovne ugradbe. Podkonstrukcija ostaje (zbog kasnije upotrebe).
| obračun po m2 | m2 |  | 73 |  | 0
1.11 | Otlačenje postojeće zidne keramike s trošnom žbukom do "zdrave podloge" s unutarnjeg AB zida (zid koji vlaži) uključivo s odnosom šute do (odlagališta).
| obračun po m2 | m2 |  | 5.9 |  | 0
1.12 | Struganje trošne boje i žbuke na AB zidu (nakon skidanja obložnih gipsanih ploča) s nosivih zidova koji vlaže. Rad se izvodi do "zdrave podloge". |  |  |  |  | 0
| obračun po m2 | m2 |  | 11.05 |  | 0
1.13 | Otlačenje postojeće zidne keramike do "zdrave podloge" s unutarnjih zidova koji se ne ruše, uključivo s odnosom šute do (odlagališta). Stavka sadrži i čišćenje i grubo izravnavanje zidnih ravni nakon skidanja keramike produžnom zaribanom žbukom. Zid koji ne vlaži.
| obračun po m2 | m2 |  | 10 |  | 0
1.14 | Pažljivo uklanjanje (rušenje) dijela postojećeg nosivog zida (proširenje postojećeg otvora). Rad izvoditi uz strojnu pomoć s odnosom šute. Zid je debljine 50cm. Osobitu pažnju posvetiti stabiliziranju i ojačanju postojeće konstrukcije, kako se ista nebi oštetila. U cijeni stavke je i izrada "teške skele" - po potrebi. Ukoliko se dogodi oštećenje, izvođač radova je dužan isto sanirati. Zahvat rušenja oko 0,75x2,90m.
| obračun po m3 | m3 |  | 2.2 |  | 0
1.15 | Struganje trošne boje sa zidova u prostoru (opečnih i gipsanih), koji se u prostoru zadržavaju po novom rješenju), te priprema za soboslikarske radove, bez gletanja (koje je obračunato u stavci 6.1).
| obračun po m2 (zidani zidovi) | m2 |  | 83 |  | 0
| obračun po m2 (gipsani zidovi) | m2 |  | 50 |  | 0
1.16 | Temeljito čišćenje prostora nakon izvedenih radova na rušenju. Oslobađanje od svih preostalih kablova, zaostale instalacije i sl.
| obračun po m2 | m2 |  | 73 |  | 0
1.17 | Utovar i odvoz građevne šute i ostalog materijala i opreme na odabrano odlagalište za građevinski materijal (odvoz šute u rastresitom stanju), sukladno zakonskim propisima. Udaljenost do 10 km.
| obračun po m3 | m3 |  | 10 |  | 0
1 | RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU UKUPNO |  |  |  |  | 0
2 | ZIDARSKI RADOVI
2.1 | Građevinska sanacija zidova i podova po polaganju izvoda (sanitarije), žbukanje i izravnavanje zidova i podova u razvijenoj širini od maks.10cm/m1.
obračun po stvarno izvedenim količinama
| obračun po m1 | m1 |  | 50 |  | 0
2.2 | Građevinska sanacija zidova i podova nakon skidanja keramike,dovratnika, instalacija po zidovima,stropovima i sl.,(izravnavanje ploha) reparaturniom žbukom.
| obračun po m2 | m2 |  | 100 |  | 0
2.3 | Građevinska sanacija AB zidova koji vlaže (i poda u toj prostoriji) proizvodom tipa SIKA-MonoTop 120 Seal, ili drugim jednakovrijednim proizvodom. Rad se izvodi po uputstvu proizvođača materijala, na čistu, suhi i bezprašnu površinu.
drugi odabrani jednakovrijedni proizvod:
| obračun po m2 zida | m2 |  | 17.5 |  | 0
| obračun po m2 poda | m2 |  | 11.5 |  | 0
2.4 | Ugradba slijepih štokova (metalna konstrukcija) u pregradne gipsane zidove na pozicijama novih unutarnjih jednokrilnih, zaokretnih vratiju. Štokove prilagoditi veličini otvora (širini krila) od 4x90, 1x70, 1x80 i 3x60cm.
| obračun po kom. | kom. |  | 9 |  | 0
2.5 | Ugradba nove pvc- stolarije - ostakljene ulazne stijene (vrata i uzsvjetlo, poz.11) vel: 1,80x2,35m u vanjsko nosivo zidje i postojeću konstrukciju pvc stijene poz. 12P. Rad izvoditi osobito pažljivo da se ne ošteti fasada zgrade i postojeći prozor (12P).
| obračun po kom. | kom. |  | 1 |  | 0
2 | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0
3 | PODOPOLAGAČKI RADOVI
3.1 | Dobava i ugradnja dvokomponentne hidroizolacije na podove i zidove u "mokrim prostorima" (sanitarije). Hidroizolacija se izvodi u dva sloja ukupne debljine 3 mm. U prvi sloj se utapa staklena mrežica. Na spojeve zida i poda postaviti traku za ojačanje. Sve izvesti prema uputama proizvođača i pravilima struke.
Obračun po m2
| na zidu | m2 |  | 22 |  | 0
| na podu | m2 |  | 13 |  | 0
3.2 | Dobava i postava zidne i podne keramike, odabrani uzorak po izboru investitora, na pripremljenu i izravnanu podlogu (obračunato u prethodnim stavkama). Stavka obuhvaća dobavu, postavu i fugiranje keramike masom za fugiranje u odabranoj boji.Postava ljepljenjem , zidna keramika do visine vratiju (2m), odnosno 1,80 (do visine AB zida).
obračun po m2
| podna keramika - protukliznost R10B | m2 |  | 17 |  | 0
| zidna keramika | m2 |  | 60 |  | 0
| keramički sokl u vjetrobranu | m1 |  | 5.5 |  | 0
3.3 | Dobava i postava lijepljenjem PVC homogene podne obloge tipa: GERFLOR MIPOLAM AFFINITY.
Izrada izravnavajućeg sloja masom za izravnanje u debljini od 1 do 2 mm, na suhu, čvrstu i ravnu podlogu. Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge mjerene na razmaku od 2 m – 7 mm, 0.20 m – 2 mm, a dozvoljena je vlažnost estriha 2 % CM.
Na ovako pripremljenu podlogu polaže se homogena fleksibilna PVC podna obloga antibakterijskih i fungicidalnih karakteristika, s EVERCARE tretmanom, u boji po izboru investitora (korisnika).
ukupna debljina prema HRN EN ISO 24346:2013 - 2 mm
ukupna težina prema HRN EN ISO 23997:2013 2800 g/m2
širina role prema HRN EN ISO 24341:2013 200 cm
duljina role prema HRN EN ISO 24341:2013 20 m
klasifikacija prema HRN EN ISO 10581:2014
europska klas. prema HRN EN ISO 10874:2013: 34-43
vatrootpornost HRN EN 13501-1:2019: Bfl-s1
sklonost prema st. elektricit. HRN EN 1815:2016: < 2 kV
klasa protukliznosti prema DIN 51 130 R9
otpornost na abraziju prema HRN EN 660-2:2003: £ 2.0 mm3
klasa habanja prema NF 189 grupa T
dimenz. stabil. prema HRN EN ISO 23999:2018 £ 0.40%
zvučna izolacija prema HRN EN ISO 717-2:2013 5 dB
zaostalo udubljenje - HRN EN ISO 24343-1:2013 ≈ 0.02 mm
otpornost na kotačiće namještaja - HRN EN 425:2003 OK
toplinska provodljivost - HRN EN ISO 10456:2008 – 0,25 W/(m.K)
postojanost boja prema EN 20 105-B02 ≥ 6 stupnjeva
otpornost na kemijske proizvode HRN EN ISO 26987:2013 OK
ukupna emisija lako hlapljivih spojeva (TVOC) nakon
28 dana HRN ISO 16000-6:2014: < ug/m3
izjava o svojstvima (DoP) prema HRN EN 14041:2008
Antiviral activity (human coronavirus 229E) ISO 21702: 99.7%
after 2h
certifikat Floorscore®
površinski tretman Evercare – uklanja potrebu za laštenjem,
otpornost na kiseline i lužine, lako ogržavanje
antibakterijsko djelovanje (E.coli, S.aureus, MRSA)
prema ISO 22196 sprečava rast 99%
potpuno zalijepljena ljepilom prema preporuci proizvođača ljepila
rubovi traka krojeni i rezani za toplo zavarivanje elektrodom
u boji po izboru investitora i korisnika
polaganje od strane ovlaštenog podopolagača
drugi odabrani jednakovrijedni proizvod:
| obračun po m2 | m2 |  | 57 |  | 0
3.4 | Izrada holkera (sokla) na sudaru poda s obodnim zidovima visine 10 cm od traka istovjetnih podnoj oblozi. Sastoji se od specijalnog kutnog oblika, zakrivljenja 20 x 20 mm preko kojeg se lijepi PVC obloga, s tipskim završetkom Capping Strip Clip Systemom u boji po izboru investitora i korisnika.
drugi odabrani jednakovrijedni proizvod:
| obračun po m1 | m1 |  | 63 |  | 0
3.5 | Dobava i postava fleksibilne tipske zidne pvc lajsne visine 60mm u boji po izboru korisnika (investitora). Lajsna se lijepi kontakt ljepilom prema preporuci proizvođača.
| obračun po m1 | m1 |  | 63 |  | 0
3 | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0
4 | MONTAŽERSKI RADOVI
4.1 | Dobava i postava uključivo s preinakom postojeće tipske podkonstrukcije spuštenog gipsanog stropa, koji je prethodno bio demontiran. Ukoliko je potrebno, uslijed oštećenja pojedinih elemenata, stavka sadrži dobavu i postavu novih istog tipa kao postojeći Armstrong (Cortega ili Atlas). Pozicije stropa uskladiti po prostorijama (postojeći + novi). U strop se ugrađuje rasvjeta (potrebno u izvedbi uskladiti s elektroprojektom). Visina postave 2,65m (usklađeno s postojećom visinom u prostoru).
postava postojećih ploča
| obračun po m2 | m2 |  | 53 |  | 0
dobava i postava novih (predmjevano 30%)
| obračun po m2 | m2 |  | 22 |  | 0
4.2 | Dobava potrebnog materijala, doprema te montaža nenosive pregrade (zida) tipa Knauf W 112 DIAMANT ili slični jednakovrijedni proizvod (zvučna zaštita RW= min.46 dB, EI 60), s obostranom jednostrukom oblogom iz DIAMANT gips-kartonskih ploča tipa DFH2IR (vanjske ploče) i tvrde gipskartonske ploče kao unutarnje i ispunom iz kamene vune debljine 40-50 mm, minimalne gustoće 30 kg/m3. Ukupna debljina pregrade je 12,5 cm, visina pregrade 2,90 m (ugradnja postojeći pod-postojeći strop). Izrada podkonstrukcije od Knauf tipskih profila CW/UW 75 iz pocinčanog lima debljine 0,6 mm. Međusobni razmaci okomitih CW profila 62,5 cm. Obrada spojeva Uniflott-om. Pri izradi držati se smjernica i uputa proizvođača. Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog sloja prema kvaliteti Q1, a kvaliteta završne obrade drugog sloja prema kvaliteti obrade površine Q2. Obračun po m2.
drugi jednakovrijedni proizvod:
izrada novog zida
| obračun po m2 | m2 |  | 23.2 |  | 0
saniranje postojećeg (zatvaranje otvora i sl.). Kod sanacije debljinu zidova je potrebno uskladiti s postojećim stanjem.
| obračun po m2 | m2 |  | 6 |  | 0
| zid debljine 15 cm | m2 |  | 11.6 |  | 0
4.3 | Isto kao stavka 4.2, samo završna obloga vanjske ploče obostrano sa "zelenom pločom" - vlagootpornom, tipa Knauf 2000 GKFI, debljine 12,5mm ili drugom jednakovrijednom.
drugi jednakovrijedni proizvod:
| Pozicija ugradbe u sanitarijama. Obračun po m2. | m2 |  | 27 |  | 0
4.4 | Dobava i postava aparata P6 za početno suho gašenje požara, označenih RAL 3000 naljepnicom 15x15cm.
| obračun po kom. | kom. |  | 2 |  | 0
4 | MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0
5 | STOLARSKI RADOVI
OPĆI OPIS ZA SVU UNUTARNJU STOLARIJU (MEDIJAPAN PLOČE)
5.1 | Dobava (izrada), doprema i ugradba jednokrilnih ostakljenih (u gornjem polju) ili punih vratiju (u zavisnosti od pojedine pozicije).Materijal za unutarnju stolariju je medijapan ploča debljine 40mm (krilo i dovratnik), brušeno i višeslojno lakirano sa završnim dodatnim poliranjem. Ostakljenje prozorskim flat staklom debljine 5mm. Boja po izboru korisnika (investitora). Vrata opremiti garniturom okova i kvaka prve klase. Cilindrični uložak. Pante. Jedinična cijena sadrži izradu i dobavu vratiju. Obračun po komadu ugrađenih vrata, prema shemama, uz prethodno uzimanje mjera na licu mjesta. Mjere u troškovniku su svijetli otvor krila!
poz 1 | 90x200 cm - nova jednokrilna puna vrata. Okov i brave po opisu. |  | 2
| obračun po kom. | kom. |  | 4 |  | 0
poz 2P | 60x200 cm - ugradba postojećih jednokrilnih, zaokretnih vratiju na nove pozicije, sve komplet |  | 1
| obračun po kom. | kom. |  | 3 |  | 0
poz 3P | 70x200 cm - ugradba postojećih jednokrilnih, zaokretnih vratiju na novu poziciju, sve komplet |  | 1
| obračun po kom. | kom. |  | 1 |  | 0
poz 4 | 90x200 cm - nova klizna puna vrata s ugradbenom kazetom u pregradnom zidu. Uskladiti s postojećim kliznim vratima. |  | 2
| obračun po kom. | kom. |  | 1 |  | 0
poz 5 | 80x200 cm - jednokrilna vrata, u donjem polju puna, gornje polje ostakljeno prozorskim float staklom debljine 5mm s mogućnošću podiznog otvaranja. Vratno krilo ima pult ugrađen na visini od 80cm - iste završne obrade, dimenzija 60x15cm. Okov i brave po opisu. |  | 1
| obračun po kom. | kom. |  | 1 |  | 0
poz 6P | 70x50 cm - ugradba postojećih ostakljenih elemenata - nadsvjetla na novu poziciju, sve komplet |  | 1
| obračun po kom. | kom. |  | 2 |  | 0
poz 7P | 110x50 cm - ugradba postojećih ostakljenih elemenata - nadsvjetla na novu poziciju, sve komplet |  | 1
| obračun po kom. | kom. |  | 2 |  | 0
poz 8 | 100x50 cm - preinaka postojećeg elementa (110x50) i ugradba na novu poziciju, sve komplet |  | 1
| obračun po kom. | kom. |  | 2 |  | 0
poz 9 | fiksna ostakljena stijena dimenzija 90x100cm
| obračun po kom. | kom. |  | 1 |  | 0
OPĆI OPIS ZA PVC STOLARIJU
5.2 | PVC stolariju izraditi od min. 6-komornih profila s troslojnim ostakljenjem. Izvedba u skladu s postojećom vanjskom stolarijom.
poz 10 | vanjske mjere elementa: 1700x2600 mm - dvodjelna ostakljena stijena s jednokrilnim vratima svjetle širine 1100mm i uzsvjetlom. Visina 2000mm + fiksno nadsvjetlo 600mm. Ostakljenje kao u uvodnom opisu. Vratno krilo opremljeno elementima pristupačnosti za osobe s posebnim potrebama (rukohvat) na visini od 90cm. Ugradba u unutarnjem prostoru (vjetrobran).
| obračun po kom. | kom | 1 | 1 |  | 0
poz 11 | vanjske mjere elementa: 1800x2350 mm - dvodjelna ostakljena stijena s jednokrilnim vratima (otvaranje na vani) svjetle širine 1100mm i uzsvjetlom. Visina 2350mm. Ostakljenje kao u uvodnom opisu. Vratno krilo opremljeno elementima pristupačnosti za osobe s posebnim potrebama (rukohvat na visini od 90cm).
| obračun po kom. | kom | 1 | 1 |  | 0
5 | STOLARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0
6 | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
6.1 | Priprema opečnih (i betonskih) unutarnjih zidova za gletanje i glatanje - postojeći zidovi na koje se ne postavlja keramika.
| obračun po m2 | m2 |  | 83 |  | 0
6.2 | Bojenje zidova tempera bojama u tri sloja, bojom po izboru investitora (korisnika).
| obračun po m2 | m2 |  | 83 |  | 0
6.3 | Bojenje gipsanih zidova u tri sloja bojom po izboru investitora (korisnika).
Napomena: priprema za bojanje gipsanih zidova sastavni je dio stavaka 4.2 i 4.3 u montažerskim radovima.
| obračun po m2 | m2 |  | 196 |  | 0
6 | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0
A. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
1. | RUŠENJE I DEMONTAŽA |  |  |  |  | 0
2. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
3. | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0
4. | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
5. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
6. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0
A. | UKUPNO |  |  |  |  | 0

## B. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
Stavka | Opis stavke |  |  |  | Jed. Mjere | Količina | Jedinična Cijena | Ukupno kn
B. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
1 - ENERGETSKI PRIKLJUČAK I GLAVNI RAZVOD
1 | Demontaža svih postojećih elektroinstalacija i opreme s otpremom na javni deponij.
Svjetiljke demontirati i otpremiti na skladište investitora.
Postojeće fluo cijevi zbrinuti na propisani način.
[5 empty] | komplet | 1 |  | 0
2 | Svi potrebni kontakti s nadležnim službama HEP-a, prijava instalacije,
ishodovanje dokumentacije za rad na mjernom mjestu.
[5 empty] | komplet | 1 |  | 0
3 | Odspajanje postojećeg glavnog voda i ponovno spajanje
na stezaljke u novopredviđenom razdjelniku RP.
U cijenu je uključeno produženje glavnog voda 5x10mm
(dužina cca 5m), komplet s izradom kabelske spojnice,
svim potrebnim radovima i materijalom do potpune funkcije.
[5 empty] | komplet | 1 |  | 0
4 | Razdjelnik - razvodna ploča oznake GRP.
Ploča je nadgradne izvedbe 72 modula
izrađena od lima s vratima i bravom (3 x 24 modula).
U ploču su ugrađeni slijedeći elementi:
* rastavna sklopka 0-1 63A opremljena naponskim okidačem
* limitatori - postojeći
* RCD 63A / 30mA / 4p
* automatski prekidač B6A, 1p, 10kA
* automatski prekidač B10A, 1p, 10kA
* automatski prekidač B16A, 1p, 10kA
* automatski prekidač C20A, 1p, 10kA
* sabirnice, stezaljke, natpisne pločice i ožičenje
[5 empty] | komplet | 1 |  | 0
5 | Stropni PVC nosač kabela za 16 kabela s udarnom tiplom, dvostrani.
[5 empty] | m | 20 |  | 0
6 | Stropni PVC nosač kabela za 8 kabela s udarnom tiplom, jednostrani.
[5 empty] | m | 20 |  | 0
7 | Tipkalo za isključenje napajanja u slučaju požara za podžbuknu montažu.
[5 empty] | kom | 1 |  | 0
8 | Vod NYM 3x1,5 za tipkalo za isključenje napajanja položen
na nosačima kabela u spuštenom stropu i podžbukno.
[5 empty] | m | 20 |  | 0
1 - ENERGETSKI PRIKLJUČAK I GLAVNI RAZVOD | [7 empty] | 0
2 - ELEKTROINSTALACIJA SNAGE I PRIKLJUČNICA
Instalacijski materijal modularne izvedbe, komplet s okvirima,
nosačima i instalacijskim kutijama za beton i gips kartonski zid.
bijeli element, okvir PVC bijeli
1 | 3 - struka priključnica 16A, 230V.
[5 empty] | kom | 4 |  | 0
2 | 2 - struka priključnica 16A, 230V.
[5 empty] | kom | 3 |  | 0
3 | Priključnica 16A, 230V.
[5 empty] | kom | 20 |  | 0
Vodovi za napajanje snage i priključnica položeni na nosačima kabela
u spuštenom stropu i u PVC instalacijskim cijevima u gips kartonskim
pregradnim zidovima i podžbukno.
U cijenu kabela uključene sve potrebne PVC i PNT instalacijske cijevi.
4 | PP-Y (NYM) 3x4
[5 empty] | m | 20 |  | 0
5 | PP-Y (NYM) 3x2,5
[5 empty] | m | 270 |  | 0
6 | PP-Y (NYM) 3x1,5
[5 empty] | m | 70 |  | 0
7 | Vod P/F-Y 16 za IPMM položen na nosačima kabela.
(horizontalni razvod za IPMM)
[5 empty] | m | 50 |  | 0
8 | Izvedba povezivanja metalnih masa vodičem P/F-Y 6 duljine 2-3m.
U cijenu je uključeno spajanje na oba kraja, stopica i sitni materijal.
[5 empty] | kom | 5 |  | 0
9 | Električko spajanje opreme:
* odsisni ventilator
* el.podno grijanje - termostat
* vanjska klima jedinica
* unutarnja klima jedinica
[5 empty] | kompl. | 1 |  | 0
2 - EL.INSTALACIJA SNAGE I PRIKLJUČNICA | [7 empty] | 0
3 - ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE
1a | Ugradna svjetiljka - LED panel - 3750lm 37W 4000K IP40
S1 | dimenzije 595x595x12mm, PRM difuzor, UGR 19
dopuštena odstupanja ponuđenog proizvoda 5%
[5 empty] | kom | 14 |  | 0
1b | Čišćenje i ponovna montaža postojećih svjetiljki 4x18W.
S1 | Dobava i ugradnja novih fluo cijevi 18W, 1350lm, 4000K.
[5 empty] | kom | 14 |  | 0
2 | Nadgradna svjetiljka - 2950lm 24W 4000K IP40
2a | dimenzije 620x620x66mm, OPAL difuzor, UGR 19
dopuštena odstupanja ponuđenog proizvoda 5%
[5 empty] | kom | 1 |  | 0
3 | Ugradna svjetiljka - LED panel 2150lm 15W 4000K IP44
S2 | dimenzije - promjer 222mm, dubina 70mm, PMMA difuzor
dopuštena odstupanja ponuđenog proizvoda 5%
[5 empty] | kom | 4 |  | 0
4 | Zidna svjetiljka 1200lm 15W 4000K IP44
S3 | dimenzije 600x52x69mm, OPAL difuzor
dopuštena odstupanja ponuđenog proizvoda 5%
[5 empty] | kom | 3 |  | 0
5 | Svjetiljka sigurnosne rasvjete LED 3W / 3 sata s piktogramom
[5 empty] | kom | 5 |  | 0
Instalacijski materijal modularne izvedbe, komplet s okvirima,
nosačima i instalacijskim kutijama za beton i gips kartonski zid.
bijeli element, okvir PVC bijeli
6 | Isklopni prekidač.
[5 empty] | kom | 6 |  | 0
7 | Serijski prekidač.
[5 empty] | kom | 4 |  | 0
Vodovi za napajanje rasvjete položeni na nosačima kabela
u spuštenom stropu i u PVC instalacijskim cijevima u gips kartonskim
pregradnim zidovima.
U cijenu kabela uključene sve potrebne PVC i PNT instalacijske cijevi.
8 | PP-Y (NYM) 3x1,5
[5 empty] | m | 200 |  | 0
3 - EL.INSTALACIJA RASVJETE | [7 empty] | 0
4 - ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA MREŽA
RAZDJELNIK BD
1 | Dobava i montaža razdjelnika vanjskih dimenzija 600x770x395mm 19" 15U
za montažu na zid slijedećih karakteristika:
- prednja "plexiglass" jednokrilna vrata s bravom.
- bočne stranice
- prednji i stražnji nosači za montažu 19" opreme
- set za uzemljenje, Cu-šina s kompletom kabela, zaštita prema IP40.
- set za ventilaciju: 2 x ventilator + thermostat
- set M6 kaveznih vijaka i matica
- uključivo sav potreban pribor za sastavljanje i montažu.
[5 empty] | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava i montaža horizontalne vodilice kabela za ugradnju u 19" razdjelnik,
visine 1U, s minimalno 5 prstenova, RAL 9005.
[5 empty] | kom | 1 |  | 0
3 | Šuko naponska letva sa 7 priključaka za ugradnju u 19" razdjelnik, visine 1U.
[5 empty] | kom | 1 |  | 0
4 | Dobava, montaža i spajanje U/UTP Cat.6 prespojnog panela s 24 priključna mjesta,
za ugradnju u 19" komunikacijski razdjelnik, visine 1U, RAL 9005,
komplet sa stražnjom policom za prihvat i učvršćivanje kabela,
s elementima za označavanje, tiskanim ispisom oznaka.
[5 empty] | kom | 1 |  | 0
KABLIRANJE
5 | Dobava i polaganje 4 paričnog S/FTP kabela 4x2xAWG 23/1, Cat.6.
s označavanjem na oba kraja naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu,
s tiskanim ispisom oznaka.
Kabel se polaže na nosačima kabela u spuštenom stropu i podžbukno u PSC cijevima.
U cijenu kabela uključene sve potrebne PVC instalacijske cijevi.
[5 empty] | kom | 150 |  | 0
6 | Stropni PVC nosač kabela za 8 kabela s udarnom tiplom, jednostrani.
[5 empty] | kom | 20 |  | 0
7 | Prespojni tvornički konfekcionirani (Molded) S/FTP, Cat.6 kabel, 1m duljine,
ISO/IEC 11801, Class E, ANSI7TIA7EIA 568B, ISO/IEC 61935-2
[5 empty] | kom | 6 |  | 0
8 | Prespajanje postojećeg kabela za priključak na EKI na novi razdjelnik.
U cijenu uključen dogovor s TK operatorom o izvođenju radova.
[5 empty] | kom | 1 |  | 0
INSTALACIJSKI MATERIJAL
Instalacijski materijal modularne izvedbe, komplet s okvirima,
nosačima i instalacijskim kutijama za beton i gips kartonski zid.
bijeli element, okvir PVC bijeli
9 | Priključnica s priključkom 3xUTP RJ45 Cat6 oklopljena.
[5 empty] | kom | 2 |  | 0
4 - ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA MREŽA | [7 empty] | 0
5 - SUSTAV PROTUPROVALE
1 | Protuprovalna centrala, komplet s digitalnim komunikatorom s 3 broja,
transformatorom, akumulatorom i svim potrebnim dijelovima.
[5 empty] | kompl. | 1 |  | 0
2 | PIR+MW prostorni detektor pokreta, komplet s nosačem za zid.
[5 empty] | kom | 3 |  | 0
3 | LCD tipkovnica.
[5 empty] | kom | 1 |  | 0
4 | Vanjska alarmna sirena s bljeskalicom
[5 empty] | kom | 1 |  | 0
5 | Kabel Li-YCY 6x0,25 položen na nosačima kabela u spuštenom stropu
i podžbukno u PVC instalacijskim cijevima.
U cijenu kabela uključene sve potrebne PVC instalacijske cijevi.
[5 empty] | m | 100 |  | 0
6 | Programiranje sustava, obuka korisnika, puštanje u rad do potpune funkcije.
[5 empty] | kompl. | 1 |  | 0
5 - SUSTAV PROTUPROVALE | [7 empty] | 0
6 - GRAĐEVINSKI RADOVI UZ ELEKTROINSTALACIJE
1 | Izrada kanala za polaganje pojedinačnih kabela ili cijevi u zidu dimenzija 30x30mm,
komplet sa zatvaranjem.
[5 empty] | m | 20 |  | 0
6 - GRAĐEVINSKI RADOVI UZ EL.INSTALACIJE | [7 empty] | 0
7 - DOKUMENTACIJA
1 | Ispitivanje električnih instalacija u skladu s Tehničkim propisom
za niskonaponske električne instalacije.
Ispitivanje razine rasvjetljenosti u skladu s propisima.
Izdavanje potrdbene dokumentacije o izvršenim mjerenjima.
| komplet | 1 | a | 0 | kompl. | 1 |  | 0
2 | Ispitivanje komunikacijskih instalacija u skladu s Pravilnikom o tehničkim uvjetima
za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada.
Izdavanje potvrdbene dokumentacije o izvršenim mjerenjima.
[5 empty] | kompl. | 1 |  | 0
7 - DOKUMENTACIJA | [7 empty] | 0
B. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
1. | ENERGETSKI PRIKLJUČAK I GL. RAZVOD | [6 empty] | 0
2. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA SNAGE I PRIKLJUČNICA | [6 empty] | 0
3. | ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE | [6 empty] | 0
4. | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA MREŽA | [6 empty] | 0
5. | SUSTAV PROTUPROVALE | [6 empty] | 0
6. | GRAĐEVINSKI RADOVI UZ EL. INSTALACIJE | [6 empty] | 0
7. | DOKUMENTACIJA | [6 empty] | 0
B. | UKUPNO | [6 empty] | 0

## C. STROJARSKE INSTALACIJE
Stavka |  | Jed. Mjere | količina | Jed. cijena | Ukupno (kn)
Opis stavke
C. | STROJARSKE INSTALACIJE
1 | PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE
1 | Demontaža postojećeg “Inverter multi split” uređaja” slijedećih tehničkih karakteristika:
- AOY30LMAW4 - Vanjska jedinica - 1 kom.
- ASYA09LACM - Unutrašnja zidna jedinica - 4 kom.
Karakteristike uređaja:
- rashladni medij:
R 410 A
- rashladni kapacitet (35̊):
8000 W
- el. snaga uređaja:
1000-3600 W
- ogrijevni kapacitet:
9600 W
- bučnost (unutrašnja/vanjska):
22/48 dB(A)
U okviru stavke podrazumijeva se demontaža:
- svih spojni elementi,
- kompletne prateće armature (ventili, hvatači nečistoće i sl.),
- demontaža cjevnih elemenata i "fitinga", za povezivanje uređaja cca. 60 m’ spojnog cjevovoda promjera 6,4, 9,5 i 12,7 mm.,
- prateće cjevne izolacije,
- cjevovoda odvoda kondenzata d=28 mm,
- pratećeg ožičenja između vanjske i unutrašnjih jedinica,
- kontrolnih panela,
- spojnica i poluspojnica,
- vijaka i brtvi,
- daljinskih upravljača i sl., potrebnih za ispravnu montažu uređaja,
- termostati (radni i granični),
- osjetnika, kontrolnih manometara i termometara.
Demontažu vršiti pažljivo, budući se demontirani elementi ponovno ugrađuju na novu lokaciju.
Stavka obuhvaća kompletnu demontažu i odvoz demontiranih elemenata na mjesto deponiranja. Predvidjeti transport na udaljenost cca. 15 km.
|  | kompleta | 1 |  | 0
2 | Servis i kontrola ispravnosti “Inverter multi split” uređaja” slijedećih tehničkih karakteristika:
- AOY30LMAW4 - Vanjska jedinica - 1 kom.
- ASYA09LACM - Unutrašnja zidna jedinica - 4 kom.
Karakteristike uređaja:
- rashladni medij:
R 410 A
- rashladni kapacitet (35̊):
8000 W
- el. snaga uređaja:
1000-3600 W
- ogrijevni kapacitet:
9600 W
- bučnost (unutrašnja/vanjska):
22/48 dB(A)
U okviru servisa i kontrole ispravnosti podrazumijeva se:
- servis i provjera ispravnosti svih elemenata,
- zamjena filtera na unutrašnjim i vanjskim jedinicama,
- pranje i čišćenje uređaja,
- sitni popravci evtl. oštećenja,
- čišćenje i antikorozivna zaštita elemenata vanjske jedinice,
- kontrola ispravnosti kontrolnih panela,
- kontrola ispravnosti spojnica i poluspojnica, vijaka i brtvi,
- kontrola ispravnosti daljinskih upravljača i sl.,
- kontrola ispravnosti termostata (radni i granični),
- kontrola ispravnosti osjetnika, kontrolnih manometara i termometara.
Stavka obuhvaća kompletan servis i kontrolu ispravnosti s zamjenom rashladnog sredstva.
|  | kompleta | 1 |  | 0
3 | Demontaža postojećih ventilacijskih kanala, komplet istrujno-odsisnim ventilacijskim elementima (ventilacijski ventili, žaluzine, rešetke) i odsisnim ventilatorima.
Ventilacijski kanali su prosječne dim. 200 x 200 mm, postavljeni su unutar spuštenog stropa prostora, a stavka obuhvaća kompletnu demontažu uključujući ovjesni pribor, prateću izolaciju, kao i odvoz demontiranih elemenata na mjesto deponiranja.
Predvidjeti transport na udaljenost cca. 15 km.
|  | kg | 65 |  | 0
4 | Demontaža postojećih odsisnih ventilatora sanitarija, komplet sa spojnim elementima. Odsisni ventilator je slijedećeg tipa i tehničkih karakteristika:
Tip:
kao “IMP” ili "Vortice"
Kapacitet zraka:
cca. 100 m3/h
Stavka obuhvaća kompletnu demontažu, uključivo s nosačima, spojnom el instalacijom, spojnim fleksibilnim ventilacijskim kanalima (cca. 15 kg), kao i odvoz demontiranog ventilatora do mjesta deponiranja.
Predvidjeti transport demontiranog odsisnog ventilatora do pozicije deponiranja po želji investitora na udaljenost do 15 km.
|  | kompleta | 1 |  | 0
5 | Ostale sitne demontaže, čišćenje prostora buduće Pedijatrijske ambulante od zaostalog materijala, vijaka, limova i sl., uključivo s transportom elemenata do mjesta deponiranja po želji Investitora. Predvidjeti transport na udaljenost od 15 km.
|  | kompleta | 1 |  | 0
1 | PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
2 | INSTALACIJA "MULTI SPLIT" SUSTAVA GRIJANJA I HLAĐENJA
1 | Ugradba prethodno demontiranog Inverter “multi split" sustava rashladnog uređaja u izvedbi toplinske crpke, tip kao “Fujitsu”.
- AOY30LMAW4 - Vanjska jedinica - 1 kom.
- ASYA09LACM - Unutrašnja zidna jedinica - 4 kom.
Karakteristike uređaja:
- rashladni medij:
R 410 A
- rashladni kapacitet (35̊):
8000 W
- el. snaga uređaja:
1000-3600 W
- ogrijevni kapacitet:
9600 W
- bučnost (unutrašnja/vanjska):
22/48 dB(A)
U okviru isporuke trebaju biti svi spojni elementi, prateće ožičenje između vanjske i unutrašnje jedinice, spojnice i poluspojnice, vijci, daljinski upravljači i sl., potrebni za ispravnu montažu uređaja.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad uređaja.
Dozvoljava se ugradba i nekog drugog jednakovrijednog proizvoda.
|  | kompleta | 1 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja Cu cijevi s debljom stijenkom (za izvedbu sustava s freonom kao medijem - direktna ekspanzija), namjenjenih za razvod rashladnog medija od vanjske do unutarnjih jedinica.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad cjevne mreže, kao i izvedbu svih prodora i proboja kroz zidove i građevinsku konstrukciju, uključivo s završnom obradom (fina žbuka) - vidi uvodno poglavlje - opće napomene.
Cijevi se izvode iz jednog komada (razvod u kolutima), bez varenja, osim na mjestima spoja s tipskim spojnicama (refnet).
| d=6,4 | m’ | 36 |  | 0
| d=9,5 | m’ | 36 |  | 0
| d=12,7 | m’ | 12 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja Cu cijevi presvučene PVC izolacijom-zaštitom, namjenjene za odvodnju kondenzata. Kondenzat odvesti podžbukno do najbližeg odvoda.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad cjevne mreže, kao i izvedbu svih prodora i proboja kroz zidove i građevinsku konstrukciju, uključivo s završnom obradom (fina žbuka) - vidi uvodno poglavlje - opće napomene.
| d= 28 | m' | 40 |  | 0
4 | Dobava i ugradba fleksibilne cijevne izolacije za toplu-hladnu vodu.
Osnovne tehničke karakteristike izolacije su da ima parnu branu, odnosno spriječava rošenje. Koeficijent otpora difuzije vodene pare μ=7000, temperaturnog područja primjene -45 do +105 oC, koeficijenta toplinske vodljivosti λ=0,04 W/mK. Izolacija mora osim prethodnog biti samogasiva, odnosno ne smije prenositi vatru.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za adekvatnu ugradbu izolacije, kao što su ljepljive trake i sl.
Debljina izolacije iznosi d=13 mm.
| d=6,4 | m’ | 36 |  | 0
| d=9,5 | m’ | 36 |  | 0
| d=12,7 | m’ | 12 |  | 0
5 | Dobava i ugradba el.vodiča Liycy 2x1,0 (shielded), namjenjenog povezivanju unutrašnjih jedinica s prostornim termostatom (wired remote control).
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad el. vodiča.
|  | m' | 40 |  | 0
6 | Dobava i ugradba el.vodiča Liycy 2x1,5 (shielded), namjenjenog povezivanju unutrašnjih jedinica s vanjskom jedinicom i kontrolnim panelom.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad el. vodiča.
|  | m' | 40 |  | 0
7 | Dobava i ugradba PVC instalacijskih cijevi promjera d=16 (12) mm, namjenjenih za vođenje Liycy vodiča iz prethodnih stavki.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad PVC instalacijskih cijevi.
|  | m' | 40 |  | 0
8 | Dobava i ugradba vrućecinčanih kutnih profila i limova, a vezanih uz ugradbu vanjske jedinice.
Stavka obuhvaća dvostruko dvobojno miniziranje, završno dvoslojno lakiranje lakom otpornim na atmosferilije, kao i kompletan materijal potreban za ugradbu.
|  | kg. | 25 |  | 0
9 | Dobava i ugradba plastičnog profila za vođenje i maskiranje cjevovoda.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu (plastične čepove, obujmice i sl.)
|  | m' | 30 |  | 0
10 | Dobava i ugradba izolacije cjevnih razvoda u vanjskom prostoru - mineralna vuna debljine 40 mm, obavijena Al. limom.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad instalacije.
|  | m2 | 2 |  | 0
11 | Hladna tlačna proba instalacije, funkcionalna proba, probni pogon, balansiranje i regulacija sistema.
|  | kompleta | 1 |  | 0
12 | Pregled izvedenih radova od strane ovlaštene tvrtke, potrebna ispitivanja i izdavanja izvješća o ispitivanju u skladu s Zakonom o zaštiti na radu (Narodne novine br. 71/14).
Pregled i ispitivanja moraju biti sačinjena od strane registrirane tvrtke za navedenu djelatnost.
|  | kompleta | 1 |  | 0
2 | INSTALACIJA "MULTI SPLIT" SUSTAVA GRIJANJA I HLAĐENJA |  |  |  | 0
3 | INSTALACIJA VENTILACIJE SANITARIJA I KUHINJE
1 | Dobava centrifugalnog ventilatora za odsis zraka iz prostora. Ventilator je predviđen za ugradbu na zid - alternativno na spušteni strop, a isti je slijedećih tehničkih karakteristika:
Tip:
VORT QUADRO RANGE 11954 - “Vortice”
Kapacitet:
75 - 250 m3/h
Br. okretaja:
max. 2100 o/min
Snaga el. motora:
65-95 W
Jakost struje:
0,40 A
Priključni napon:
240 V / 50 Hz
Odsisni ventilator sanitarija mora biti dodatno opremljen:
- pričvrsnim priborom za nadžbuknu ugradbu,
- timerom s mogućnošću podešavanja 3-20 min,
- samopodiznim poklopcem - žaluzinom,
- vanjskom tipskom zaštitnom rešetkom za navedeni model,
- fleksibilnim ventilacijskim kanalom d=100 (125) mm, dužine cca 2,0 m.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad ventilatora (vijci, tiple i sl.)
Dozvoljava se ugradba i nekog drugog jednakovrijednog proizvoda.
|  | kompleta | 4 |  | 0
2 | Dobava i ugradba fleksibilnih okruglih ventilacijskih kanala. Kanali povezuju odsisni ventilator s ostalim elementima klimatizacije (odsisni ventilatori, vanjske rešetke, ventilacijski anemostati i sl.).
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad instalacije, te sve prateće radove vezane uz montažu i zaštitu ventilacijskih kanala.
| d =100 | m' | 10 |  | 0
| d =200 | m' | 6 |  | 0
3 | Razni komadi iz profilnog željeza, u cilju montaže opreme i učvršćenja i ovješenja cjevovoda, armature i automatike u sklopu instalacije ventilacije.
|  | kg | 10 |  | 0
4 | Čišćenje čeličnom četkom (odnosi se na elemente iz prethodne stavke), te dvostruko dvobojno ličenje temeljnom bojom, te dvostruko ličenje završnim premazom otpornim na utjecaje atmosferilija.
|  | m2 | 2 |  | 0
5 | Ispitivanje instalacije, funkcionalna proba, probni pogon, balansiranje i fina regulacija sistema.
|  | komplet | 1 |  | 0
6 | Pregled izvedenih radova od strane ovlaštene tvrtke, potrebna ispitivanja i izdavanja izvješća o ispitivanju u skladu s Zakonom o zaštiti na radu (Narodne novine br. 71/14).
Pregled i ispitivanja moraju biti sačinjena od strane registrirane tvrtke za navedenu djelatnost.
|  | kompleta | 1 |  | 0
3 | INSTALACIJA VENTILACIJE SANITARIJA I KUHINJE |  |  |  | 0
4 | INSTALACIJA EL. PODNOG GRIJANJA
1 | Dobava i ugradba instalacije električnog podnog grijanja prostora sanitarija projektirane građevine.
Instalacija se izvodi po sistemu “Elektra” tip VCD, kapaciteta 25 W/m’, ili alternativno po sistemu “DEVI” max. kapaciteta 150 W/m2, a koje se postavljaju na za tu namjenu predviđenu podlogu zavisno od odabranog sistema.
Podno grijanje izvodi se iz sveukupno 4 (četiri) površine (kruga), sveukupne ugradbene netto površine 2,8 + 2,0 + 1,4 + 1,2 = 7,4 m2, s ogrijevnim kapacitetom od 125 W/m2 min., uz max. dozvoljenu temp. poda od 37 oC (podesivo podnim temperaturnim osjetnikom).
Krug podnog grijanja mora biti opremljen:
- podnim “graničnim” termostatom,
- prostornim osjetnikom s mogućnošću podešavanja temp. prostora,
- prostornim “graničnim” termostatom.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za izvedbu i funkcionalan rad instalacije električnog podnog grijanja, prema naputcima proizvođača opreme, a koja se u osnovi sastoji iz:
- izolacijskog sloja debljine 4,0 cm,
- pokrovne folije,
- kutnih dilatacijskih “cokl-a”,
- aditiva za završni sloj betonskog estriha,
- modularnih fiksirajućih letvica.
Dozvoljava se ugradba i nekog drugog jednakovrijednog proizvoda.
| - sveukupno 4 neovisna kruga | m2 | 7.4 |  | 0
2 | Ispitivanje instalacije, funkcionalna proba, probni pogon, balansiranje i fina regulacija sistema.
|  | kompleta | 1 |  | 0
4. | INSTALACIJA EL. PODNOG GRIJANJA |  |  |  | 0
C. | STROJARSKE INSTALACIJE
1. | PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJA "MULTI SPLIT" SUSTAVA GRIJANJA I HLAĐENJA |  |  |  | 0
3. | INSTALACIJA VENTILACIJE SANITARIJA I KUHINJE |  |  |  | 0
4. | INSTALACIJA EL. PODNOG GRIJANJA |  |  |  | 0
C. | UKUPNO |  |  |  | 0

## D. DOVOD I ODVOD VODE
D. | DOVOD I ODVOD VODE
Stavka | Opis stavke | J.m. | Količina | Jedinična | Ukupno kn
Cijena
2 | INSTALACIJA DOVODA VODE
NAPOMENA:
Troškovnik je sastavni dio tehničke dokumentacije (projekta) kojim su definirane pojedinosti izvedbe instalacija. Pri izvedbi radova obavezno je pridržavati se općih i posebnih uvjeta izvođenja.
Svi fazonski komadi, kao što su koljena, “T” komadi, redukcije, holenderi, nipli, ne pojavljuju se kao posebne stavke, već su obračunate u m postavljenog cjevovoda.
Posebno se ne obračunava građevinska pripomoć za sve radove koji se odnose na vodoinstalaterske radove (štemanje, izrada prodora, utora i zatvaranje istih i ako je potrebno žbukanje)
Posebno se ne obračunava izolacija cijevi, bilo da su iste postavljene u zemlji ili zidovima, već je izolacija u potrebnoj debljini obuhvaćena u jediničnoj cijeni položenog cjevovoda određenog profila.
1. | Obilježavanje postojeće instalacije dovoda vode unutar objekta, pregled i zamjena dotrajalih djelova. U stavku je uključen sav potreban, rad, materijal i pribor kako bi se detektirala i obilježila postojeća instalacija, kao i zamjena svih dotrajalih elemenata: ventila, spojnica, brtvi, gumica i sl.
Obračun po kompletno obilježenoj instalaciji
|  | komplet | 1 |  | 0
2. | Dobava, transport i ugradnja troslojnih aluminijsko-plastičnih cijevi sa spajanjem ˝press˝ spojnicama , za razvod sanitarne hladne i tople vode. Stavka obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, T-komade, armaturne priključke i potrebni pričvrsni i zaštitno-izolacijski materijal.
2.1. | D16 mm, s izolacijom 6 mm, u kolutu
|  | m' | 30 |  | 0
2.2. | D20 mm, s izolacijom 6 mm, u kolutu
|  | m' | 15 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja protočnih podžbuknih kuglastih ventila sa poniklovanom kapicom i podložnom rozetom. Ventili se postavljaju na spojevima sa postojećom instalacijom. Obračun po kompet izvedenoj stavci. Obračun po kompletno ugrađenom ventilu bez obzira na dimenziju.
3.1. | Ventil DN20
|  | kom | 1 |  | 0
4. | Ispitivanje instalacije na vodonepropusnost. Cjevovod je potrebno tlačiti na radni pritisak plus 5 bara (15 bara) u vremenu od 2 sata. Tlačna proba se izvodi dok unutar predviđenog vremena nema pada tlaka na manometru.
|  | komplet | 1 |  | 0
1 | INSTALACIJA DOVODA VODE |  |  |  | 0
2 | INSTALACIJA ODVODA VODE
NAPOMENA:
Posebno se ne obračunava građevinska pripomoć za sve radove koji se odnose na vodoinstalaterske radove (štemanje, izrada prodora, utora i zatvaranje istih i ako je potrebno žbukanje)
1. | Obilježavanje postojeće instalacije odvoda vode unutar objekta, pregled i zamjena dotrajalih djelova. U stavku je uključen sav potreban, rad, materijal i pribor kako bi se detektirala i obilježila postojeća instalacija, kao i zamjena svih dotrajalih elemenata.
Obračun po kompletno obilježenoj instalaciji
|  | komplet | 1 |  | 0
2. | Dobava, transport i ugradnja zvučno optimiranih troslojnih odvodnih cijevi od polipropilena s mineralnom ispunom PP-MD. Spajanje natičnim spojnicama sa gumenom brtvom. Način spajanja cijevi međusobno mora osiguravati trajno vodonepropusnost svih spojeva u oba smjera. Uz cijevi nabaviti i dopremiti sav potreban spojni materijal i potrebne alate za montažu cijevi prema uputama proizvođača.
Projektirani nagib kanala horizontala mora se stalno određivati i pratiti. Obračun po 1 m' dobavljene i kompletno ugrađene cijevi.
2.1. | PP-MD D50 mm
|  | m' | 10 |  | 0
2.2. | PP-MD D110 mm
|  | m' | 20 |  | 0
3. | Dobava, transport i ugradnja zvučno optimiranih troslojnih fazonskih komada od polipropilena s mineralnom ispunom PP-MD. Spajanje natičnim spojnicama sa gumenom brtvom.
Uz fazonske komade potrebno je dostaviti i certifikat o ispitivanju cijevi i osiguranju kvalitete istih. U stavku je uključena nabava, transport, te sav potrošni materijal. Obračun se vrši po komadu ugrađenog fazonskog komada bez obzira na dimenziju.
|  | kom | 32 |  | 0
4. | Izrada priključka na postojeću glavnu odvodni vertikalu. Prilikom izrade paziti da ne dođe do oštećenje vertikale. Obračun po kompletno izvedenom priključku, uključujući rad, materijal i pribor.
|  | komplet | 1 |  | 0
5. | Dobava i montaža automatskih cijevnih dozračnika. Ventil se postavlja na sanitarnu vertikalu unutar podkonstrukcije suhe gradnje s ulazom zraka na zidu u sanitarijama. Na ulazu zraka se postavlja ukrasni poklopac u boji po izboru. Obračun po kompletno izvedenom dozračnom nastavku.
5.1. | Cijevni dozračnik D50
|  | kom | 2 |  | 0
6. | Ispitivanje instalacije odvoda vode na nepropusnost, prema važećim tehničkim propisima.
|  | komplet | 1 |  | 0
2 | INSTALACIJA ODVODA VODE |  |  |  | 0
3 | SANITARNI UREĐAJI
NAPOMENA:
Zidarska pripomoć pri montaži i priključivanju sanitarnih elemenata i armatura uračunata je u cijenu.
1. | Dobava, transport i ugradnja kompletnog umivaonika koji se sastoji od:
- keramičkog umivaonika I klase s poniklanim sifonom s ispustom d32 mm;
- komplet s pločom za armaturne priključke ½" s uključenom zvučnom izolacijom i svim potrebnim pričvrsnim priborom;
- stojeće jednoručne mješalice za umivaonik s pomičnim ispustom, dva gibljiva crijeva R⅜" za priključak vode, komplet s kutnim ventilima DN15 spojeno na dovod vode;
- zidnog ogledala vel. cca 60 x 80 cm s etažerom, zidnog nosača za sapun i držača ručnika;
Obračun po izvedenoj stavci:
|  | kom | 4 |  | 0
2. | Dobava, transport i ugradnja kompletnog WC-a, koji se sastoji od:
- konzolne keramičke WC školjke I klase, za 6 lit ispiranje, oblika i boje po izboru projektanta unutarnjeg uređenja, odignute od poda min. 6 cm sa sjedalom i poklopcem
- montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem i štednom dvokoličinskom (6/3lit) plastičnom tipkom za aktiviranje ispiranja. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama,
komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača:
- zidnog nosača od inoxa s WC četkom i držača toalet papira.
Obračun po izvedenoj stavci:
|  | kom | 3 |  | 0
3. | Dobava, transport i montaža kompletne sanitarne opreme za sudoper koja se sastoji od:
- odvodnim koljenom d50 mm i sifonskom brtvom 44/32 mm, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom;
- komplet s kutnim ventilima DN15 spojeno na dovod vode
Obračun po kompletno izvedenoj stavci
|  | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja električnog grijača vode (bojlera) volumena 5 litara. Grijač se ugrađuje ispod umivaonika ili sudopera. Stavkom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal i pribor za priključenje bojlera na dovod hladne i tople vode, kao i na razvod struje.
Obračun po kompletno izvedenoj stavci.
|  | kom | 5 |  | 0
3 | SANITARNI UREĐAJI - SVEUKUPNO |  |  |  | 0
D. | DOVOD I ODVOD VODE
1 | INSTALACIJA DOVODA VODE |  |  |  | 0
2 | INSTALACIJA ODVODA VODE |  |  |  | 0
3 | SANITARNI UREĐAJI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
SVEUKUPNO OPETOVANJE
A. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI | 0
B. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI | 0
C. | STROJARSKE INSTALACIJE | 0
D. | DOVOD I ODVOD VODE | 0
| UKUPNO | 0
| PDV 25% | 0
| SVEUKUPNO | 0